## Građevinsko-zanatski radov
Nr. | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena € | Ukupno cijena €
A. | Gradjevinsko-zanatski radovi
A.1 | Pripremni radovi
A.1.1 | Demontaža i iznošenje opreme i mobilijara iz objekta. |  | paušalno |  | 0
| Obračun paušalno. |  |  |  | #REF!
A.1.2 | Rušenje zidane kadice za pranje ruku u toaletu T, debljina zida 10 cm
| Obračun po m³, sa utovarom u gradjevinski kontejner za prevoz gradjevinskog šuta. | m³ | 0.7 |  | 0
A.1.3 | Razbijanje podnih keramičkih pločica postavljenih na lijepku (pločice i podlogu skinuti do cementne košuljice) i zidnih keramičkih plocica, sa razbijanjem maltera, u:
| toaletima T, T1, TM, TŽ, | m² | 75.73 |  | 0
| sali MPS i | m² | 2.5 |  | 0
| učionicama M2,3,4,5. | m² | 10 |  | 0
Obijene površine očistiti čeličnim četkama.
Obračun po m², sa utovarom u gradjevinski kontejner za prevoz gradjevinskog šuta.
A.1.4 | Demontaža postojećeg parketa i parket lajsni u:
| čajnoj kuhinji K, | m² | 11 |  | 0
| sali MPS | m² | 72.85 |  | 0
| učionicama M1,2,3,4,5,6. | m² | 272.06 |  | 0
Obračun po m², sa utovarom u gradjevinski kontejner za prevoz gradjevinskog šuta.
A.1.5 | Demontaža portala od crne bravarije, na ulazu u paviljon, dim. 230/210+70.
| Obračun po komadu, sa utovarom u gradjevinski kontejner za prevoz gradjevinskog šuta. | kom | 1 |  | 0
A.1.6 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata sa nadsvjetlom od učionica M1, M6, sale MPS, čajne kuhinje K i toaleta T, dim. 90/210+114.
| Obračun po komadu, sa utovarom u gradjevinski kontejner za prevoz gradjevinskog šuta. | kom | 5 |  | 0
A.1.7 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata sa nadsvjetlom od učionica
M2, M4, M5, dim. 90/210+80.
| Obračun po komadu, sa utovarom u gradjevinski kontejner za prevoz gradjevinskog šuta. | kom | 3 |  | 0
A.1.8 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata od učionice M3 i toaleta T1, dim. 90/210. | kom
| Obračun po komadu, sa utovarom u gradjevinski kontejner za prevoz gradjevinskog šuta. |  | 2 |  | 0
A.1.9 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata od toaleta
TM i TŽ, dim. 70/210.
| Obračun po komadu, sa utovarom u gradjevinski kontejner za prevoz gradjevinskog šuta. | kom | 2 |  | 0
A.1.10 | Postavljanje gradjevinskog kontejnera od 7m³ za prevoz gradjevinskog šuta, i prevoz na najbližu deponiju.
| Obračun jednog kontejnera po danu, sa odvozom. | dana | 7 |  | 0
A.1.11 | Gruba i fina čišćenja objekta, u toku i nakon završetka svih radova.
| Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 383.25 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
A.2.1* | Zidarski radovi
A.2.1 | Nabavka materijala i malterisanje oštećenih zidova gipsanim malterom: obrada oko demontiranih vrata, krpljenje šliceva za elektro instalaciju (krenuti od dijela ispod stepenica na ulazu), instalacije vodovoda i kanalizacije i termotehničke instalacije. Podlogu pokvasiti i nanijeti rijedak malter. Na podlogu nanijeti sloj produžnog gips maltera razmere 1:2:6 debljine 2-2,5 cm i ravno izvući letvama. Preko izvedenog sloja naneti sloj čistog gipsa debljine 1-3 mm, gletovati ravno i glatko, bez vidljivih tragova gletelice.
| Obračun po m2 malterisane površine. | m2 | 30 |  | 0
A.2.2 | Izrada idealno ravne betonske košuljice (neravnine max +/- 1mm), na očišćenoj i opranoj podlozi, od maltera napravljenog od prosijanog šljunka granulacije 1, u razmjeri 1:3, u:
| učionicama M1,2,3,4,5,6 (podloga za PVC elektroprovodljivi antistatik pod), | m² | 272.1 |  | 0
| sali MPS (podloga za el prov. pod tipa LVD), | m² | 72.84 |  | 0
| čajnoj kuhinji K (podloga za nove podne pločice), | m² | 11 |  | 0
| toaletima T, T1, TM, TŽ (podloga za nove podne pločice). | m² | 11.1 |  | 0
Košuljicu njegovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 izvedene cementne košuljice. (A.3.2* se ne radi, ukoliko je košuljica, pri izradi pozicija: A.1.9* Razbijanja podnih keramičkih pločica, A.1.10* Demontaža postojećeg parketa i parket lajsni i A.2.1* Betoniranja novog horizontalnog razvoda kanal. U ovom slučaju, pristupa se izradi poz. A.7.1* Reparacija oštećenja košuljice)Obračun po m2 izvedene košuljice.
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.3 | Izolaterski radovi
A.3.1 | Nabavka i izrada policementne vodonepropusne hidroizolacije, prije lijepljenja keramike, sa slojem poliestenske tkanine. Površine prethodno premazati polimernom disperzijom na:
| podu toaleta T, T1, TM, TŽ. | m² | 11.1 |  | 0
| zidu toaleta T | m² | 6.6 |  | 0
Hidroizolaciju postaviti preko cementne košuljice i podići je 15 cm uz zidove i svim unutrasnjim povrsinama izlozenim direktnom prskanju vodom. Obračun po m² izvedene hiroizolacije.
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4 | Bravarski radovi
Minimum performansi dihtovanja svih vrata (gotov proizvod), koja se moraju dokazati zvaničim sertifikatom: EN 12207 – KLASA 4; EN 12208 – KLASA E750; EN 12210 – KLASA C4. Sve pozicije napraviti prema crtežima u Specifikaciji unutrašnjih vrata. Obračun po komadu ugradjenih vrata.
A.4.1 | Ugradnja fiksne zastakljene AL stijene, bez praga, sa dvokrilnim vratima, bočnom fiksnom partijom i nadsjvetlom podijeljenim sa tri vertikalne prečke, na ulazu u mašinski blok, u hodniku H. Stijena je sa klasičnim AL ramom od profila bez prekinutog termomosta (hladni profili), u boji natur AL (RAL 9006). Stijena je zastakljena jednostrukim sigurnosnim višeslojnim staklom 3.3.1. d=6mm. Stijena je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura, ručkama, bravama i ključevima. Ugradnja je suvim postupkom.
| Oznaka 1, dimenzija 230/210+70. | kom | 1 |  | 0
A.4.2a | Ugradnja jednokrilnih vrata, bez praga, sa ispunom od univera i fiksnim nadsjvetlom, na ulazu u toalet T. Ram od AL profila bez prekinutog termomosta (hladni profili), u boji natur AL (RAL 9006). Ram sa štelujućim AL pervajzima. Krilo sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast (ili vizuelni ekvivalent), snabdijeveno, u donjem dijelu, sa 3 kružna otvora za cug vazduha, sa mrežicama. Nadsvjetlo zastakljeno jednostrukim float staklom d=4mm. Vrata su opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura. Ugradnja je suvim postupkom.
| Oznaka 2a, dimenzija 90/210+114. | kom | 1 |  | 0
A.4.2 | Ugradnja jednokrilnih vrata, bez praga, sa ispunom od univera i fiksnim nadsjvetlom, na ulazu u učionicama M1, M6, sale MPS i čajnoj kuhinji K. Ram od AL profila bez prekinutog termomosta (hladni profili), u boji natur AL (RAL 9006). Ram sa štelujućim AL pervajzima. Krilo sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast (ili vizuelni ekvivalent). Nadsvjetlo zastakljeno jednostrukim float staklom d=4mm. Vrata su opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura. Ugradnja je suvim postupkom.
| Oznaka 2, dimenzija 90/210+114. | kom | 4 | 810 | 3240
A.4.3 | Ugradnja jednokrilnih vrata, bez praga, sa ispunom od univera i fiksnim nadsjvetlom, na ulazu u učionice M2, M4, M5. Ram od AL profila bez prekinutog termomosta (hladni profili), u boji natur AL (RAL 9006). Ram sa štelujućim AL pervajzima. Krilo sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast (ili vizuelni ekvivalent). Krilo sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast (ili vizuelni ekvivalent). Nadsvjetlo zastakljeno jednostrukim float staklom d=4mm. Vrata su opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura . Ugradnja je suvim postupkom.
| Oznaka 3, dimenzija 90/210+80. | kom | 3 |  | 0
A.4.4 | Ugradnja jednokrilnih vrata, bez praga, sa ispunom od univera, na ulazu u učionicu M3. Ram od AL profila bez prekinutog termomosta (hladni profili), u boji natur AL (RAL 9006). Ram sa štelujućim AL pervajzima. Krilo sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast (ili vizuelni ekvivalent). Krilo sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast (ili vizuelni ekvivalent). Vrata su opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura. Ugradnja je suvim postupkom.
| Oznaka 4, dimenzija 90/210. | kom | 1 |  | 0
A.4.5 | Ugradnja jednokrilnih vrata, bez praga, sa ispunom od univera, na ulazu u: toalete TM, TŽ. Ram od AL profila bez prekinutog termomosta (hladni profili), u boji natur AL (RAL 9006). Ram sa štelujućim AL pervajzima. Krilo sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast (ili vizuelni ekvivalent), snabdijeveno, u donjem dijelu, sa 3 kružna otvora za cug vazduha, sa mrežicama. Vrata su opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura. Ugradnja je suvim postupkom.
| Oznaka 5, dimenzija 70/210. | kom | 2 |  | 0
A.4.6 | Ugradnja jednokrilnih vrata, bez praga, sa ispunom od univera, na ulazu u toalet pretprostor T1. Ram od AL profila bez prekinutog termomosta (hladni profili), u boji natur AL (RAL 9006). Ram sa štelujućim AL pervajzima. Krilo sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast (ili vizuelni ekvivalent), snabdijeveno, u donjem dijelu, sa 3 kružna otvora za cug vazduha, sa mrežicama. Vrata su opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura. Ugradnja je suvim postupkom.
toalet pretprostor T1.
| Oznaka 6, dimenzija 90/210. | kom | 1 |  | 0
A.4.7 | Ampasovanje postojećih fasadnih PVC prozora.
| Obračun po komadu. | kom | 32 |  | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.5 | Keramičarski radovi
A.5.1 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica klase I, domaće proizvodnje (tipa Momento Ice Rett ili ekvivalent), dimenzija 29,5x59, na lijepku, u toaletima T, T1, TM, TŽ, do visine 2.30 mt, lijepljenjem u slogu fuga na fugu. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti.
| Obračun po m² postavljenih i isfugovanih pločica. | m2 | 53.5 |  | 0
A.5.2 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica klase I, domaće proizvodnje (tipa Kashmir Gold ili ekvivalent), dimenzija 29,5x59 cm, na lijepku, u učionicama M2, M3, M4, M5, MPS, lijepljenjem u slogu fuga na fugu. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti.
| Obračun po m² postavljenih i isfugovanih pločica. | m2 | 13 |  | 0
A.5.3 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica klase I, domaće proizvodnje (tipa Kashmir Silver ili ekvivalent), dimenzija 29,5x59 cm, na lijepku, u čajnoj kuhinji K, lijepljenjem u slogu fuga na fugu. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti.
| Obračun po m² postavljenih i isfugovanih pločica. | m² | 4 |  | 0
A.5.4 | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica klase I, domaće proizvodnje (tipa Momento Dark Rett ili ekvivalent), dimenzija 33x33 cm, na lijepku, u toaletima T, T1, TM, TŽ, lijepljenjem u slogu fuga na fugu. Pločice protivklizne i otporne na habanje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti.
| Obračun po m² postavljenih i isfugovanih pločica. | m² | 11.1 |  | 0
A.5.5 | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica klase I, domaće proizvodnje (tipa Kashmir Silver ili ekvivalent), dimenzija 33x33 cm, na lijepku, u čajnoj kuhinji K, lijepljenjem u slogu fuga na fugu. Pločice protivklizne i otporne na habanje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti.
| Obračun po m² postavljenih i isfugovanih pločica. | m² | 11 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.6 | Podopolagački radovi
A.6.1 | Reparacija oštećenja košuljice:
a. poslije skidanja parketa, u:
| učionicama M1,2,3,4,5,6 (podloga za PVC elektroprovodljivi antistatik pod), | m² | 272.1 |  | 0
| sali MPS (podloga za el prov. pod tipa LVD) | m² | 72.84 |  | 0
| čajnoj kuhinji K (podloga za nove podne pločice). | m² | 11 |  | 0
| b. poslije skidanja pločica, utoaletima T, T1, TM, TŽ (podloga za nove podne pločice). | m² | 11.1 |  | 0
Oštećenja reparirati odgovarajućom brzosušećom reparacionom masom odgovarajuće čvrstoće na pritisak ≥30 MPa. Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i tehnički list ponuđenog proizvoda. Obračun po m² reparirane košuljice.
A.6.2 | Nanošenje nivelir mase.
| učionicama M1,2,3,4,5,6 I (podloga za PVC elektroprovodljivi antistatik pod). | m² | 272.1 |  | 0
| sali MPS ((podloga za el prov. pod tipa LVD) | m² | 72.84 |  | 0
Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa u nanosu ne manjem od 3 mm. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i transport) objezbeđuje izvođač radova. (Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i tehnički list ponuđenog proizvoda).Obračun po m² nanešene nivelir mase.
A.6.3 | Nabavka, transport i ugradnja elektroprovodljive homogene vinilne podne obloge debljine ≥2 mm sa IQ PUR zaštitom protiv habanja, mrlja i prljavštine koja ne zahtijeva voskiranje i mokro poliranje tokom životnog vijeka proizvoda, u učionicama M1,2,3,4,5,6. Podna obloga treba da ispunjava sledeće minimalne tehničke zahtjeve: - klasa upotrebe: ≥ 34 komercijalna / 43 industrijska prema EN 685, - težina: ≤ 2950 g/m2 prema EN 430, - grupa abrazije: minimum P (≤ 4,0 mm3) prema EN 660, - sporogorivost: Bfl-s1 prema EN ISO 13501-1, - antistatičnost: < 2kV prema EN 1815, - koeficijent zaostalog ulegnuća: ≤ 0,02 mm prema EN 433, - otpornost na hemikalije: u skladu sa ISO 26987, - protivkliznost: ≥ R9 prema DIN 51130 i ≥0,30 prema EN 13896, - ne podržava razvoj bakterija u skladu sa ISO 846:deo C, - pogodan za upotrebu stolica sa točkićima prema EN 425, - postojanost boja ≥ 6 prema ISO 105-B02 - termička provodljivost ≥ 0,01 m2 K/W prema EN 12667, - pogodan za ugradnju u "čiste sobe" - klasa A prema ASTM F24 F51, - električna otpornost: 5x104Ω do 106Ω prema EN 1081, - Prije lijepljenja elektroprovodljive vinilne podne obloge, na izravnatu površinu poda zalijepiti bakarnu traku po obodu prostorije, na rastojanju od 30-40 cm od zida i traku izvesti do mjesta predviđenog za uzemljenje. - Po jedno mjesto za uzemljenje odgovara površini od 40m².
| U unutrašnjosti uzemljenog obima lijepiti iste bakarne trake u pravcu kraće strane prostorije, na max. rastojanju do 60 cm, za ukupnu dužinu prostorije. - Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, specijalnim, elektroprovodljivim i ekoloskim lijepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. - Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. (Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i tehnički list/ateste/sertifikate - dokaz da tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda odgovaraju tehničkom zahtjevu, kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne sredine). Obracun po m² izvedene povrsine poda. | m² | 272.1 |  | 0
A.6.4 | Nabavka, transport i ugradnja liepljenjem završne PVC lajsne 20x70x2-PLS0/20, na završetku vinil podne obloge i ivice zida, u učionicama M1,2,3,4,5,6. Lijepljenje vršiti neoprenskim kontakt lijepkom, na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi.
| Obračun po m ugrađene lajsne. | m | 169.95 |  | 0
A.6.5 | Nabavka, transport i ugradnja na klik, u sali MPS dizajn ploča tipa LVT Click, French Oak Desert 33.Debljina LVT 6mm, debljina gazećeg sloja 0,55mm, klasa upotrebe 33, ili veća.
| Obračun po m² postavljenog poda. | m² | 68.45 |  | 0
A.6.6 | Nabavka, transport i ugradnja parketnih lajsni
60X23X2400 u: sali MPS
| Obračun po m ugradjene lajsne. | m | 38.36 |  | 0
| UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.7 | Gipsarski radovi
A.7.1 | Zatvaranje otvora za vrata izmedju čajne kuhinje K i sale MPS. Nabavka materijala i postavljanje metalne potkonstrukcije 100/40 mm, na koju su obostrano ušrafljene gipskarton ploče d=25mm tipa Knauf (debljina sklopa treba da odgovara debljini zida u kome je otvor za vrata). Medjuprostor ispuniti staklenom mineralnom vunom. Spojeve gips karton ploča bandažirati.
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 2.3 |  | 0
A.7.2 | Izrada kutije oko vodova za hladni fluid, od spoljasnje jedinice klime, do unutrasnje. Komada 9.
| Obračun po m' izvedenih radova. | m' | 24 |  | 0
| UKUPNO GIPSARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.8 | Molersko-farbarski radovi
A.8.1 | Struganje postojeće boje i gletovanje. Čišćenje površine zidova i nanošenje odgovarajućeg prajmera za fiksiranje nove, disperzione boje.
| Obračun po m² izvedenih radova. | m² | 1145.02 |  | 0
A.8.2 | Bojenje unutrašnjih zidova perivom disperzivnom bojom, valjkom u dva sloja, sa predhornim struganjem, gletovanjem i pripremom postojećih površina prema A.09.01. Ton RAL 9018.
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 723.44 |  | 0
A.8.3 | Bojenje unutrašnjih plafona odgovarajucom disperzivnom bojom, valjkom u dva sloja, sa predhornim struganjem, gletovanjem i pripremom postojećih površina prema A.09.01. Ton RAL 9016.
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m² | 421.58 |  | 0
| UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.9 | Razni radovi
A.9.1 | Nabavka el rampe sa nezavisnim motorom, za lica sa poteškoćama u kretanju, sa montažom na rukohvatu stepeništa. Visina za savladjivanje 3.25m.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
A.9.2 | Nabavka materijala za izradu betona C 20/25 i betoniranje novog horizontalnog razvoda kanalizacije u toaletima T, T1, TM, TŽ. Ovom pozicijom obuhvaćeno je i produženje, za po 15 cm, dva nadvišenja poda od 10 cm, ispod wc šolja, u toaletima TM i TŽ. Obratiti pažnju na vezivanje novog i starog betona, da bi se izbjegle pukotine u podu.
| Obračun po m² izbetonirane površine. | m2 | 3 |  | 0
| UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| Vrsta radova |  |  |  | Ukupno cijena €
A.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
A.2 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.3 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.5 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.6 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.7 | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.8 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.9 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| Nepredviđeni radovi 10% |  |  |  | 0
SVE UKUPNO EUR bez PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV 21% |  |  |  |  | 0
UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  | 0

## Instalacije jake struje
PREDMJER I PREDRAČUN radova i materijala elektro instalacija jake struje
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.
Nr. | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena € | Ukupno cijena €
1 | RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI VODOVI
1.1. | Isporuka i ugradnja opreme koju je potrebno ugraditi u postojeći glavni razvodni ormar GRO koji se nalazi u tehničkoj prostoriji ispod stepeništa. Stavkom je potrebno obuhvatiti ispitivanje opreme sa koje se napajaju potrošači na spratu, demontažu istih, prešemiranje ormara opreme i ugradnje nove opreme. U ormar se ugradjuje sledeća oprema (NAPOMENA: postojeće el.brojilo se zadržava):
| automatski prekidač iC12H-C/63A, 1p; 10kA | kom | 3
| automatski prekidač iC60H-C/25A, 3p; 10kA | kom | 1
| stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormana. Komplet oprema sa svim povezivanjima. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Isporuka i ugradnja razvodnog ormara RO‐1. RO‐1 je radioničke izrade, predviđen za montažu na zid, odgovarajućih dimenzija, stepena zaštite IP40, sa uvodom napojnog kabla sa donje strane i odvodnih kablova sa gornje strane. Urađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm i lakiran prema zahtjevu projektanta enterijera. Ram ormara je od profilisanog željeza debljine 2 mm. Ormar je sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem. U ormar se ugrađuju sledeći elementi, prema jednopolnoj šemi:
| Interpact rastavljač INS 100A, 1-0, 3P | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje iID 40/0,03A, 4p | kom | 1
| automatski prekidač iC60N-C/40A, 1p; 6 kA | kom | 3
| automatski prekidač iC60N-C/16A, 1p; 6 kA | kom | 26
| automatski prekidač iC60N-C/10A, 1p; 6 kA | kom | 6
| stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormana. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Isporuka i ugradnja razvodne table: RT‐2; fabričke proizvodnje, IP40. Tabla je ugradna, za ugradnju 36 modula (2x18M). Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table, prekidača i ranžiranje kablova. U tablu ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi:
| Interpact rastavljač iSW 63A, 1-0, 3P | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje iID 63/0,03A, 4p | kom | 1
| automatski prekidač iC60N-C/16A, 1p; 6 kA | kom | 28
| automatski prekidač iC60N-C/10A, 1p; 6 kA | kom | 7
| stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormana. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža postojećih razvodnih tabli, kao i elemenata u razvodnoj tabli. Demontiranu opremu skladištiti na mjesto koje odredi investitor. Ukupno za rad: | pauš. | 1 |  | 0
1.5. | Nabavka i montaža kablovskih završnica za završetak kabla za izradu priključka u GRO i RO-1, a u svemu prema tehničkom opisu i uputstvu za montažu, napojnih kablova presjeka 4x25+1x16mm2. Ukupno za nabavku i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj završnici: | kom | 2 |  | 0
1.6. | Nabavka, isporuka i ugradnja napojnog kabla sa GRO, predvidjen za napajanje razvodne table RT-1; kao i za napajanje RT-2 sa RT-1. Provodnici se polažu dijelom po zidu i plafonu ispod maltera, a dijelom kroz halogen free instalaciona crijeva odgovarajućeg prečnika ispod betonske košuljice. Provodnici se polažu u zidu sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal potreban za njihovu instalaciju, električno povezivanje na obije strane, instalaciona halogen free crijeva, štemanje kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje. Komplet isporuka kablova, kao i materijala za njihovu instalaciju, sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem kablova tipa:
| N2XH-J 5x16 mm² | m | 29 |  | 0
| N2XH-J 1x16 mm² | m | 26 |  | 0
| N2XH-J 4x25 mm² | m | 26 |  | 0
| Ukupno razvodni ormari i vodovi: |  |  |  | 0
2 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE
2.1. | Nabavka, isporuka i izvođenje trofaznih priključnih mjesta za potrebe napajanja el. rampe prema planu i jednopolnim šemama. Provodnici se polažu dijelom po zidu i plafonu ispod maltera, a dijelom kroz halogen free instalaciona crijeva odgovarajućeg prečnika ispod betonske košuljice. Provodnici se polažu u zidu sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal potreban za njihovu instalaciju, električno povezivanje na obije strane, instalaciona halogen free crijeva, štemanje kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad:
| N2XH-j 5x2,5mm² | m | 15 |  | 0
2.2. | Nabavka, isporuka i izvođenje monofaznih priključnih mjesta za strujne krugove priključnica i drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama. Provodnici se polažu dijelom po zidu i plafonu ispod maltera, dijelom iznad spuštenog plafona, a dijelom kroz instalaciona halogen free crijeva unutrašnjeg presjeka fi 16mm ispod betonske podne košuljice. Provodnici se polažu u zidu sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal potreban za njihovu instalaciju, električno povezivanje na obije strane, instalaciona halogen free crijeva, štemanje kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad:
| N2XH-j 3x2,5mm² | m | 1272 |  | 0
| Ukupno električna instalacija opšte potrošnje: |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA
3.1. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja bez postavljanja svjetiljki i prekidača. Provodnici se unutar objekta polažu dijelom po zidu i plafonu ispod maltera, a dijelom iznad spouštenog plafona. Izvan objekta provodnici se polažu kroz zemljani rov odgovarajućih dimenzija. Provodnici se polažu u zidu sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal potreban za njihovu instalaciju, električno povezivanje na obije strane, štemanje kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Ukupno za materijal i rad:
| N2XH-j 3x1,5 mm² | m | 850 |  | 0
3.2. | (S1) Nabavka,isporuka i ugradnja ugradne LED svjetiljke sa odličnom kontrolom odsjaja i visokom efikasnošću za kancelariju i obrazovanje. 36 LED ćelija (poređanih u šablonu 6x6) ​​svaka ima prizmatično primarno sočivo koje omogućava veći izlaz svjetlosti sa malim odsjajem i komforom korisnika. LED drajver sa fiksnim izlazom. Klasa II električni, IP40, Čvrstoća na udar: IK04. Telo: čelični lim, bijela. Difuzor: struktura prizme. U kompletu sa 4000K LED. UGR < 19 i L65 < 3000 cd/m² prema EN 12464. Dimenzije: 596x596x32 mm; Ulazna snaga svjetiljke: 34 W; Svjetlosni tok svjetiljke: 4392 lm; Efikasnost svjetiljke: 129 lm/W; Težina: 2,1 kg. Ukupno za materijal i rad: | kom | 60 |  | 0
| Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog kućišta za svjetiljku S1. Ukupno za materijal i rad: | kom | 60 |  | 0
3.3. | (S2) Nabavka,isporuka i ugradnja LED panela sa opalnom homogenom površinom koja emituje svetlost. Ukupni svjetlosni fluks: 4400 lm, Ulazna snaga svjetiljke: 36 W, Svjetiljka efikasnost: 122 lm/W, korelirana temperatura boje (CCT) 4000K. Životni vijek: 50.000 sati @L80, prikaz boja: CRI > 80. Dimenzije: 1196x296x35 mm, težina: 1,72 kg. Ukupno za materijal i rad: | kom | 5 |  | 0
| Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog kućišta za svjetiljku S2. Ukupno za materijal i rad: | kom | 5 |  | 0
3.4. | (S3) Nabavka isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke. Difuzor: opal polikarbonat. Klasa II električni, IP65, IK10. U kompletu sa 4000K LED. Pogodno za direktnu montažu na zid ili plafon. Loop-in, loop-out je moguće za kablove do 2,5 mm². Dimenzije: Ø307x58 mm; Ulazna snaga svjetiljke: 16,3 W; Svjetlosni tok svjetiljke: 1950 lm; Efikasnost svjetiljke: 120 lm/W; Težina: 0,98 kg. Ukupno za materijal i rad: | kom | 5 |  | 0
3.5. | (P1) Nabavka,isporuka i ugradnja LED svjetiljke za površinsku montažu za hitne slučajeve, ručni test (3 sata) sa optikom otvorenog prostora. IP40. Električni priključak (230VAC). U kompletu sa LED diodama. Ulazna snaga svjetiljke: 4 W. Dimenzije: 146x146x34 mm. Težina: 1 kg. Svjetlosni fluks:130 lm. Efikasnost svjetiljke:33 lm/W. Ukupno za materijal i rad: | kom | 7 |  | 0
3.6. | (P2) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne LED sjvetiljke za osvjetljenje ruta za izlazak sa min. 1 lux u skladu sa EN 1838; neutralno bijela 4000K; sočivo od polikarbonata ; Montaža na zavrtanje nosača zupčanika i poklopca IP 40; Napravljena od livenog aluminijuma; boja kućišta bijela (RAL9016); Nosač zupčanika od pocinkovanog lima; Svetiljka sa lokalnim napajanjem iz autonomije 3 sata, sa automatskim testom (automatsko testiranje ) preko svjetiljke, opcionalno centralno nadgledanje preko DALI, prikaz stanja svetiljke putem LED stanja ; NFC interfejs za adresiranje, konfiguraciju i održavanje putem PROset olovke ili aplikacije PROset; obraćanje takođe moguće vizuelno ili putem EZ ‐obraćanja; napajanje: 220‐240 V AC (+/‐ 10%), 50‐60 Hz; Ulazna snaga svetiljke: 9,3 W; SC1; Utični terminali za prolazno ožičenje do 2,5 mm²; Udarna čvrstoća: IK04; Dimenzije: 146 x 146 x 48 mm; težina: 0,82 kg; Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorom svjetla, potrebnom opremom za rad . Ukupno za materijal i rad : | kom | 2 |  | 0
3.7. | (P4) Nabavka, isporuka i ugradnja LED piktograma, autonomije 1,2,3 ili 8h (moguće odabrati pomoću prekidača), u pripravnom ili trajnom spoju, ulazne snage 6.1 W kuciste svjetiljke izrađeno od polikarbonata ( RAL9016 ), očekivani životni vijek je 50.000 radnih sati, uniformisan osvjetiljaj piktograma >500cd/m2, svjetiljka se lako montira, u kompletu sa piktogramima po ISO 7010 standardu, maksimalna vidljiva daljina 23m, svjetiljku nije potrebno održavati zahvaljujuci LED tehnologiji, zastite IP40, mehanicke zastite IK03, mogucnost rada na ambijentalnoj temperaturi od 5°C do 40°C, dimenzija 330x45x190mm, tezine 0.8kg. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
3.8. | Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog plafonskog senzora (detektora) pokreta stepena zaštite IP20, radijusa detekcije 4m. Ukupno za materijal i rad: | kom | 4 |  | 0
| Ukupno električna instalacija osvjetljenja: |  |  |  | 0
4 | INSTALACIONA OPREMA
4.1. | Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja
ugradna PVC kutija Ø60mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
priključnica 2P+E 16A, 2M - 1kom - bijela boja
| Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 12 |  | 0
4.2. | Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja
ugradna PVC kutija Ø60mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
priključnica 2P+E 16A, 2M - 1kom - bijela boja, sa IP44 stepenom zaštite
| Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 1 |  | 0
4.3. | Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja
ugradna PVC kutija 3M
armatura 3M
dekorativna maska 3M - bijela boja
priključnica 2P+E 16A, 2M - 1 kom - bijela boja
slobodni modul za slabu struju, 1M - 1 kom - bijela boja
| Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 7 |  | 0
4.4. | Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja.
ugradna PVC kutija4M
armatura 4M
dekorativna maska 4M - bijela boja
priključnica 2P+E 16A, 2M - 2 kom - bijela boja
| Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 36 |  | 0
4.5. | Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja.
ugradna PVC kutija 6M
armatura 6M
dekorativna maska 6M - bijela boja
priključnica 2P+E 16A, 2M - 2 kom - bijela boja
slobodni moduli za slabu struju, 1M - 2 kom
| Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 12 |  | 0
PODNE PRIKLJUČNICE
4.6. | Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za podnu kutiju 4M. - Ugradno kućište 4M , metalno, za ugradnju u pod ili dvostruki pod. Ugradne dimenzije 208,5x182mm, dubine min. 83mm. Prilagodljiva visina 83-128mm. - Umetak podne kutije za smještaj 4M modula - Poklopac podne kutije 4M, metalni, ugradne dimenzije 200,5x177mm, dubina min 17.5mm Za ugradnju u podnoj kutiji: - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A - kom 2; Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 11 |  | 0
4.7. | Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za podnu kutiju 7M. - Ugradno kućište 7M , metalno, za ugradnju u pod ili dvostruki pod. Ugradne dimenzije 273x182,5mm, dubine min. 83mm. Prilagodljiva visina 83-128mm. - Umetak podne kutije za smještaj 7M modula - Poklopac podne kutije 7M, metalni, ugradne dimenzije 265x178mm, dubina min 17.5mm Za ugradnju u podnoj kutiji: - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A - kom 2; - slobodni moduli za slabu struju 1M - kom 2; - slijepi moduli - poklopac 1M - kom 1; Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 8 |  | 0
4.8. | Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za podnu kutiju 2x7M. - Ugradno kućište 2x7M , metalno, za ugradnju u pod ili dvostruki pod. Ugradne dimenzije 273x269,5mm, dubine min. 83mm. Prilagodljiva visina 83-128mm. - Umetak podne kutije za smještaj 2x7M modula - Poklopac podne kutije 2x7M, metalni, ugradne dimenzije 265x265mm, dubina min 17.5mm Za ugradnju u podnoj kutiji: - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A - kom 4; - slobodni moduli za slabu struju 1M - kom 4; - slijepi moduli - poklopac 1M - kom 2; Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 8 |  | 0
PREKIDAČI
4.9. | Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja
ugradna PVC kutija 2M
armatura 2M
dekorativna maska 2M - bijela boja
običan prekidač 2M - 1kom - bijela boja
| Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 2 |  | 0
4.10. | Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja
ugradna PVC kutija 2M
armatura 2M
dekorativna maska 2M - bijela boja
običan prekidač 1M - 2kom - bijela boja
| Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 6 |  | 0
4.11. | Demontaža postojećih prekidača i priključnica. Demontiranu opremu je potrebno skladištiti na mjestu koje odredi investitor. Ukupno za rad: | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno instalaciona oprema: |  |  |  | 0
5 | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
5.1. | Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji pripadaju električnoj instalaciji finožičanim provodnikom presjeka H07Z-R 1x6mm². Ukupno za materijal i rad: | m | 105 |  | 0
5.2. | Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji bezhalogenim finožičanim provodnikom H07Z-R 1x16mm² (RACK ormar, oprema VIK-a...). Stavkom obuhvatiti i HFT halogen free cijevi kroz betonsku košuljicu. Ukupno za materijal i rad: | m | 100 |  | 0
| Ukupno instalacija izjednačenja potencijala: |  |  |  | 0
6 | ISPITIVANJE
6.1. | Ispitivanje električnih instalacija jake struje sa pribavljanjem atesta. | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno ispitivanje: |  |  |  | 0
7 | Izrada projekta izvedenog stanja (održavanja) | pauš | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI VODOVI |  |  |  | 0
2 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA |  |  |  | 0
4 | INSTALACIONA OPREMA |  |  |  | 0
5 | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
6 | ISPITIVANJE |  |  |  | 0
7 | Izrada projekta izvedenog stanja (održavanja) |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a (21%) |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0

## Instalacije slabe struje
PREDMJER I PREDRAČUN radova i materijala elektro instalacija slabe struje
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.
Nr. | Vrsta radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena € | Ukupno cijena €
1 | Instalacija strukturno kablovskog sistema
RACK
1.1. | Nabavka, isporuka i ugradnja samostojećeg RACK ormara slejdećih karakteristika: -visina 27U -dim. 600x600x1400mm -staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine 19" -nosivost do 300kg. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
1.2. | Nabavka, isporuka i ugradnja napojnog panela 19", 7 x SCHUKO i prekidač, PVC, 1.25HU. Panel se ugrađuje u RACK ormar. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
1.3. | Nabavka, isporuka i ugradnja fikesne polica heavy duty - za rack dubine 600mm. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
1.4. | Nabavka, isporuka i montaža ventilator panela 19"/1U sa 4 ventilatora i termostatom (LCD), za ormane dubine 600 mm. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
1.5. | Nabavka, isporuka i ugradnja organizera kablova. Ukupno za materijal i rad: | kom | 8 |  | 0
1.6. | Nabavka, isporuka i ugradnja praznog modularnog patch panel-a sa 24 slota za RJ-45 cat.6 module koji se smješta u RACK. U patch panel ugraditi RJ-45 module za instalaciju SKS sistema i video nadzora i povezati sa SFTP cat. 6 i UTP cat.6 kablovima koji se polažu po objektu. Ukupno za materijal i rad : | kom | 4 |  | 0
1.7. | Nabavka, isporuka i ugradnja RJ45 cat.6 modula u patch panele . Ukupno za materijal i rad: | kom | 77 |  | 0
1.8. | Nabavka i isporuka S/FTP cat. 6 patch cord-a sa završnim RJ-45 konektorima na obije strane, dužine 1m-3m. Ukupno za materijal: | kom | 77 |  | 0
1.9. | Nabavka, isporuka i ugradnja switcha sljedećih karakteristika: -48 x 10/100/1000 RJ45 Ports -4 x 1GB SFP Ports -upravljivi | kom | 1 |  | 0
1.10. | Nabavka, isporuka i ugradnja POE switcha sljedećih karakteristika: -8 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Porta -2 × Gigabit SFP Slota | kom | 1 |  | 0
Oprema po prostoru
1.11. | Nabavka, isporuka i ugradnja FTP RJ-45 cat.6 priključnica za ugradnju u modularni pribor(definisan predmjerom i predračunom jake struje) i za access pointe. Priključnice se na krajevima terminiraju SFTP cat.6 kablovima. Ukupno za materijal i rad: | kom | 75 |  | 0
1.12. | Nabavka, isporuka i ugradnja indoor access point uređaja sljedećih karakteristika: bežični 300Mb/s gigabit access point 2.4GHz 802.11b/g/n snage 200mW (22dBm), PoE 802.3af, Multi‐SSID, VLAN, QoS, EAP Controller Software. Ukupno za materijal i rad: | kom | 3 |  | 0
1.13. | Nabavka, isporuka i polaganje bezhalogene instalacione cijevi unutrašnjeg prečnika Ø16mm, kroz koju se provlače S/FTP cat.6 AWG23 LSHF. Instalaciona cijev se polaže se polažu u zidu sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal potreban za njihovu instalaciju, električno povezivanje na obije strane, instalaciona halogen free crijeva, štemanje kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad: | m | 1000 |  | 0
1.14. | Nabavka, isporuka i provlačenje bezhalogenog S/FTP cat. 6 AWG23 LSHF kablovi. Kabal se provlači kroz instalacionu cijev spoljašnjeg prečnika Ø16mm dijelom dijelom po zidu ispod maltera, dijelom po plafonu ispod maltera, a dijelom kroz podnu betonsku košuljicu do odgovarajućih priključnica po prostorijama. Obračun vršiti po dužnom metru. Ukupno za materijal i rad: | m | 1700 |  | 0
1.15. | Nabavka, isporuka i provlačenje HDMI kablova dužine 10m sa završnim HDMI konektorima sa obje strane. Kabal se provlači kroz instalacionu cijev spoljašnjeg prečnika Ø16mm dijelom dijelom po zidu ispod maltera, a dijelom po plafonu ispod maltera. Obračun vršiti po komadu. Ukupno za materijal i rad: | kom | 7 |  | 0
1.16. | Nabavka i isporuka S/FTP cat. 6 patch cord-a sa završnim RJ-45 konektorima na obije strane, dužine 1m-3m. Ukupno za materijal: | kom. | 3 |  | 0
1.17. | Sitan montažni i nespecificirani materijal. | pauš. | 1 |  | 0
1.18. | Mjerenja i ispitivanja SKS sistema u skladu sa članom 84, 85, 86, 87 i 88 Pravilnika (Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima, donijet od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, 2015. god.) i prema važećim standardima. Izdavanje mjernih protokola i ovjerenog izvještaja o mjerenju i ispravnosti svih instalacija. | pauš. | 1 |  | 0
1.19. | Usluge podešavanja i puštanja sistema u rad: | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno SKS instalacija |  |  |  | 0
2 | Instalacija sistema IP video nadzora
2.1. | Nabavka, isporuka i ugradnja NVR-a sljedećih karakteristika: -4-kanalni, rezolucije do 5Mpx -podržava 5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p -1x6TB HDD -kapacitet dekodiranja @25fps po kanalu -H.264/H.265 kompresija -bandwith 32Mbps -1xHDMI, 1xVGA Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
2.2. | Nabavka, isporuka i ugradnja HDD od 4TB. Tipa HDD 4TB. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
2.3. | Nabavka, isporuka i ugradnja IP kamere sljedećih karakteristika: ‐Dome kućište ‐rezolucija 5Mpx/20fps ‐sočivo motorizovano 3,3‐12 mm (92° ‐ 32,9°) ‐optički senzor 1/2.7'' Smartsens SC233AI ‐Onvif ‐IP 67 ‐kompesija H.265 ‐slot za SD karticu ‐IR domet 20‐30m 0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON ‐True WDR 120dB ‐VCA analitika ‐dimenzije Φ111.5 x 99.6 mm Ukupno za materijal i rad: | kom | 4 |  | 0
2.4. | Nabavka, isporuka i ugradnja dozne tipa. | kom | 4 |  | 0
2.5. | Nabavka, isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cijevi unutrašnjeg prečnika Ø16mm, kroz koju se provlače kablovi za povezivanje elemenata sistema video nadzora. Instalaciona cijev se polaže se polažu u zidu sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal potreban za njihovu instalaciju, električno povezivanje na obije strane, instalaciona halogen free crijeva, štemanje kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad: | m | 60 |  | 0
2.6. | Nabavka, isporuka i polaganje S/FTP cat. 6 AWG23 LSHF kablova za povezivanje elemenata sistema video nadzora. Ukupno za materijal i rad: | m | 120 |  | 0
2.7. | Nabavka i isporuka završnih RJ-45 konektora na kraju kabla. Kabal služi za povezivanje kamera sa S/FTP kablovima. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
2.8. | Sitan montažni i nespecificirani materijal. | pauš. | 1 |  | 0
2.9. | Potrebna merenja i ispitivanja na svim kablovskim trasama: | pauš. | 1 |  | 0
2.10. | Puštanje sistema u rad, obuka korisnika. Obračun po poziciji: | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija sistema IP video nadzora |  |  |  | 0
3 | Instalacija sistema automatske dojave požara
3.1. | Nabavka, isporuka i ugradnja protivpožarne centrale sljedećih karakteristika: -konvencionalna centrala sa mogućnošću prihvata 2 zone (neproširiva) -32 detektora po zoni -po jedan programabilni izlaz/ulaz za svaku od zona -nadzirani izlaz za aktivaciju sirena -progamabilni relejni izlaz -namjenski izlaz za dojavni automat -osvijetljeni alfa-numerički displej -memorija posljednjih 100 događaja -prostor za dvije aku-baterije 12V/7Ah -zaštita od dubokog pražnjenja baterija -mogućnost programiranja putem računara -sertifikovana u skladu sa normama EN54-2 / EN54-4 i EN12094-1 Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
3.2. | Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora sljedećih karakteristika: -nazivni napon: 12V -nazivni kapacitet: 7Ah -preporučena radna temperatura: 25±3◦C -tip konektora: F3 -deklarisani radni vijek: 5 godina Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
3.3. | Nabavka, isporuka i ugradnja dojavnog automata sljedećih karakteristika: -5 zonskih ulaza -konekcija na fiksnu i GSM-mrežu (uređaj obezbjeđuje redundantnu liniju komunikacije u slučaju odsustva / prekida fiksne veze) -mogućnost pozivanja 15 tel. brojeva -100 govornih poruka ukupnog trajanja 15 min. -kućište sa prostorom za smještaj aku-baterije 12V/1.2Ah -napajanje: 13.8Vdc/ 650mA Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
3.4. | Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog detektora dima sljedećih karakteristika: -pouzdan rad i visoka otpornost na smetnje -mrežica sa otvorima prečnika 500μm, za zaštitu od prašine i insekata -3-bojna LED-signalizacija -automatska kompenzacija zaprljanja -mogućnost podešavanja osetljivosti -potpuna dijagnostika stanja detektora -memorija nivoa dima u intervalu od 5 min. prije posljednjeg detektovanog alarma -radni napon: 19-30 Vdc -potrošnja: 90μA (standby)/ 40mA (alarm) Ukupno za materijal i rad: | kom | 10 |  | 0
3.5. | Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog detektora toplote sljedećih karakteristika: -pouzdan rad i visoka otpornost na smetnje -mogućnost programiranja režima rada: termo-maksimalni 58°C/ 72°C; termo-diferencijalni -3-bojna LED-signalizacija -potpuna dijagnostika stanja detektora -memorija temperature izmjerene u intervalu od 5 min. prije posljednjeg detektovanog alarma -radni napon: 19-30 Vdc -potrošnja: 70μA (standby)/ 40mA (alarm) Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | 0
3.6. | Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za automatski detektor sljedećih karakteristika: -ugrađen kratkospojnik koji obezbjeđuje kontinuitet u slučaju demontaže pripadajućeg detektora -materijal: polikarbonat -dimenzije: Ø110mm x 24mm Ukupno za materijal i rad: | kom | 11 |  | 0
3.7. | Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača sljedećih karakteristika: -radni napon: 9~30V -otpornost u alarmu: 260 ili 660Ω -u kompletu sa staklom i plastičnim resetabilnim elementom -materijal: ABS plastika Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
3.8. | Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalne sirene-bljeskalice sljedećih karakteristika: -automatsko adresiranje od strane centrale -zvučni pritisak 101dB(A)@1m -raspoloživo 14 tipova melodije -ugrađen izolator kratkog spoja -potrošnja: 200µA (standby)/ 20mA (alarm) @27.6Vdc -mogućnost spoljašnje montaže (IP65 stepen zaštite) -kućište u crvenoj boji Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 |  | 0
3.9. | Nabavka, isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cijevi spoljašnjeg prečnika Ø16mm, kroz koju se provlače J-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8mm kablovi za povezivanje elemenata automatske dojave požara. Instalaciona cijev se polaže se polažu u zidu sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal potreban za njihovu instalaciju, električno povezivanje na obije strane, instalaciona halogen free crijeva, štemanje kao i dovođenje oštećenih površina u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad: | m | 150 |  | 0
3.10. | Nabavka, isporuka i provlačenje bezhalogenog J-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8mm kabla. Kabal se provlači kroz bezhalogene instalacione cijevi spoljašnjeg prečnika Ø16mm dijelom po zidu ispod maltera, a dijelom po plafonu, a služi za povezivanje elemenata protivpožarnog sistema. Ukupno za materijal i rad: | m | 200 |  | 0
3.11. | Nabavka, isporuka i provlačenje S/FTP cat. 6 kabla, a služi za povezivanje protivpožarne centrale sa dojavnim automatom koji je smješten u Rack ormaru. Ukupno za materijal i rad: | m | 5 |  | 0
3.12. | Programiranje i podešavanje centrale za dojavu požara u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl.list SRJ br. 87/93) uz izdavanje ovjerenog Zapisnika o ispitivanju sa listingom koji sadrži spisak dojavnih i izvršnih elemenata i spisak programiranih izvršnih funkcija. | pauš. | 1 |  | 0
3.13. | Sitan montažni i nespecificirani materijal | pauš. | 1 |  | 0
3.14. | Potrebna mjerenja i ispitivanja na kablovskim trasama | pauš. | 1 |  | 0
3.15. | Puštanje sistema u rad, obuka korisnika. Obračun po poziciji: | pauš. | 1 |  | 0
| Ukupno instalacija sistema za automatsku dojavu požara |  |  |  | 0
4 | Izrada projekta izvedenog stanja (održavanja) | pauš | 1 |  | 0
| Ukupno izrada projekta izvedenog stanja (održavanja): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Instalacija strukturno kablovskog sistema |  |  |  | 0
2 | Instalacija sistema IP video nadzora |  |  |  | 0
3 | Instalacija sistema automatske dojave požara |  |  |  | 0
4 | Izrada projekta izvedenog stanja (održavanja) |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a (21%) |  |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0

## Instalacije vodovoda i kanaliza
PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA - UNUTRAŠNJE INSTALACIJE OBJEKTA Adaptacija JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "VASO ALIGRUDIĆ"
A: INSTALACIJE VODE
Red. br. | Opis opreme, materijala i radova | jedinica mjere | količina | Jedinicna cijena | Cijena [€]
I | INSTALATERSKI RADOVI
1 | PPR cijevi
Nabavka, transport i ugradnja polipropilenskih cijevi za radni pritisak od 20 bara i fazonskih komada prema važećem standardu, za radni pritisak od 20 bara. Horizontalne razvode u mokrim čvorovima izvesti od polipropilenskih cijevi projektovanog prečnika. Vertikale pričvrstiti čeličnim obujmicama. Između cijevi i obujmica postaviti podmetače od gume ili plastike. DN je spoljašnji prečnik cijevi. Obračun po m'.
| PPR PN 20 DN20 | m' | 24.5 |  | 0
| PPR PN 20 DN25 | m' | 29 |  | 0
| PPR PN 20 DN32 | m' | 4 |  | 0
2 | PPR ventili
Nabavka, transport i montaža običnih propusnih ventila sa potrebnim fitingom, spojnim materijalom, rozetnom i kapom od inoksa.
| ventil 3/4" | kom | 2 |  | 0
| ventil 1/2" | kom | 4 |  | 0
3 | Izolacija cijevi
Oblaganje cjevovoda tople i hladne vode i termoizolacijom d=4mm. Na mjestu ventila prekinuti izolaciju. Obračunava se po metru dužnom postavljene izolacije prema prečnicima cevi.
| PPR DN20 | m | 24.5 |  | 0
| PPR DN25 | m | 29 |  | 0
| PPR DN32 | m | 4 |  | 0
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€) |  |  |  |  | 0
II | OSTALI RADOVI
1 | Dezinfekcija i ispiranje
Posle završene montaže vodovodne mreže i ispitane vodonepropustljivosti, izvođač podnosi zahtev ovlašćenoj organizaciji da izvrši dezinfekciju vodovodne mreže hlornim rastvorom kako bi ista bila ispravna za piće. Ista organizacija izdaje potvrdu o izvršenoj dezinfekciji. Analizu hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode uraditi u ovlašćenoj laboratoriji. Voda mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Obračun po m.
|  | m | 57.5 |  | 0
2 | Ispitivanje na pritisak
Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mjesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun po m'
|  | m | 57.5 |  | 0
3 | Uklanjanje psotojećih instalacija
Demontaža postojećih instalacija vode, ventila i slično, sa utovarom i odvozom na deponiju. U cijenu uračunati i eventualno čepovanje postojećih cjevovoda glavnog dovoda.
|  | pauš. | 1 |  | 0
4 | Povezivanje na postojeću mrežu
Povezivanje novoprojektovanih instalacija vode na postojeću vodovodnu mrežu.
|  | pauš. | 1 |  | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (€) |  |  |  |  | 0
UKUPNO INSTALACIJE VODE (€) |  |  |  |  | 0
B: INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE
Red. br. | Opis opreme, materijala i radova | jedinica mjere | količina | Jedinicna cijena | Cijena [€]
I | INSTALATERSKI RADOVI
1 | PP cijevi i fazonski komadi *niskošumne
Nabavka, transport, raznosenje i ugradnja niskošumnih PVC kanalizacionih cijevi za unutrasnju kanalizaciju (max 15db pri protoku 2l/s). Cijevi su predvidjene za sav horizontalni i vertikalni razvod unutrasnje mreže kanalizacije, u projektovanom padu. Spajanje cijevi i fazonskih komada izvršiće se natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvrsiti test nepropustivosti.
| PVC DN50 | m' | 8 |  | 0
| PVC DN75 | m' | 20 |  | 0
| PVC DN110 | m' | 4 |  | 0
2 | Slivnik
Nabavka, transport i montaža podnog slivnika u mokrom čvoru, sa ugrađenim vodenim zatvaračem i poklopcem od nerđajućeg čelika, sa perforacijama za slivanje vode prečnika prema projektu. Priključak izvesti pažljivo i sigurno. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€) |  |  |  |  | 0
II | OSTALI RADOVI
1 | Ispitivanje i ispiranje
U dogovoru sa nadzorom izvršiti ispitivanje cjelokupne mreže ili dio po dio. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mjesta koja cure obilježiti. Ispusti vodu i eventualne kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje se vrši uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome je potrebno sačiniti poseban zapisnik. Obračun po m.
|  | m | 32 |  | 0
2 | Uklanjanje postojećih instalacija
Demontaža postojećih instalacija kanalizacije, sa utovarom i odvozom na deponiju.
|  | pauš. | 1 |  | 0
3 | Povezivanje na postojeće vertikale
Povezivanje novoprojektovanih instalacija kanalizacije na postojeću kanalizacionu mrežu
|  | pauš. | 1 |  | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (€) |  |  |  |  | 0
UKUPNO INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE (€) |  |  |  |  | 0
C: SANITARNI ELEMENTI I GALANTERIJA
Red. br. | Opis opreme, materijala i radova | jedinica mjere | količina | Jedinicna cijena | Cijena [€]
I | INSTALACIONI RADOVI
1 | Demontaža postojećih sanitarija
Demontaža postojećih sanitarija, uključujući WC šolje, umivaonike i sudopere, iznošenje i odvoz na deponiju.
|  | pauš. | 1 |  | 0
2 | Umivaonik
Nabavka, transport i ugradnja umivaonika domaćeg ili stranog proizvodjača od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju. Obračun po komadu.
| Umivaonik sa elementima za montažu | kom | 9 |  | 0
| Slavina | kom | 9 |  | 0
| Ogledalo sa etažerom | kom | 9 |  | 0
| Držač peškira | kom | 9 |  | 0
| Posuda za tečni sapun | kom | 9 |  | 0
3 | WC šolja
Nabavka, transport i ugradnja WC šolje od sanitarne keramike I klase zajedno sa ugradnim vodokotlićem, sa horizontalnim izlivom, poklopnom daskom sa okvirom od kvalitetne plastike, sa držačem kutije za papir i rolo papir i stalkom za WC četku. WC šolja se montira na čeličnu konstrukciju.
| Instalacioni element za WC šolju | kom | 2 |  | 0
| Wc šolja u kopletu sa daskom i tipkom | kom | 2 |  | 0
| Set wc četke | kom | 2 |  | 0
| Držač toalet papira | kom | 2 |  | 0
4 | Sudopera
Nabavka,transport i montaža tuš kabine sa pratećom opremom. Obračun po komadu.
| Sudopera (granitna) | kom | 1 |  | 0
| Slavina (granitna) | kom | 1 |  | 0
5 | Bojler
Nabavka, transport i montaza elektricnih bojlera. Bojler snabdijeven sigurnosnim - povratnim ventilom za slucaj pritiska veceg od dozvoljenog niklovanom bojlerskom cijevi i svom pripadajucom armaturom za spoj vodovoda-bojler.
| Bojler 50 lit. | kom | 1 |  | 0
6 | EK ventil
Nabavka,transport i montaža EK ventila za priključenje sudopera/umivaonika. Obračun po komadu.
|  | kom | 15 |  | 0
UKUPNO SANITARNI ELEMENTII GALANTERIJA (€) |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
A | INSTALACIJE VODE |  |  |  | 0
B | INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
C | SANITARNI ELEMENTI I GALANTERIJA |  |  |  | 0
UKUPNO bez PDVa: |  |  |  |  | 0
nepredvidjeni radovi 10% |  |  |  |  | 0
UKUPNO bez PDVa: |  |  |  |  | 0
PDV (21%): |  |  |  |  | 0
UKUPNO sa PDVom: |  |  |  |  | 0

## Mašinske instalacije
Red. Br. | OPIS POZICIJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena (€) | Ukupno (€)
A. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1 | Demontaža postojeće spoljašnje jedinice split sistema namjenjenog za klimatizaciju prostora. Prilikom demotaže skinutii nosač spoljašnje jedince i cjevovod od spoljašnje do unutrašnje jedinice. | pauš. | 7 |  | 0
2 | Demontaža postojeće untrašnje zidne jedinice split sistema namjenjene za klimatizaciju prostora. Prilikom demotaže skinutii nosač unutrašnje jedince i cjevovod od spoljašnje do unutrašnje jedinice. | pauš. | 7 |  | 0
3 | Demontaža postojećeg električnog radijatora namjenjenog za grijanje prosora. | pauš. | 5 |  | 0
A. | UKUPNO DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | 0
B. | OPREMA ZA KLIMATIZACIJU
1 | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje I spoljašnje jedinice split sistema.
Kapacitet grijanja: 3,0 kW
Kapacitet hlađenja: 2,5 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije unutrašnje jedinice: 837×308×189 mm
Dimenzije unutrašnje jedinice: 717×495×230 mm
Cjevovod: ∅6,35/9,52mm
Ulazna struja unutrašnje jedincie : 30W
Ulazna struja spoljašnje jedincie : 800W
Napajanje na spoljašnju jedinicu: 1pH / 220-240V / 50Hz
| U kompletu sa nosačem za spoljašnju jedinicu. | kom. | 1 |  | 0
2 | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje I spoljašnje jedinice split sistema.
Kapacitet grijanja: 4,0 kW
Kapacitet hlađenja: 3,5 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije unutrašnje jedinice: 837×308×189 mm
Dimenzije unutrašnje jedinice: 717×495×230 mm
Cjevovod: ∅6,35/9,52mm
Ulazna struja unutrašnje jedincie : 30W
Ulazna struja spoljašnje jedincie : 1080W
Napajanje na spoljašnju jedinicu: 1pH / 220-240V / 50Hz
| U kompletu sa nosačem za spoljašnju jedinicu. | kom. | 4 |  | 0
3 | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje I spoljašnje jedinice split sistema.
Kapacitet grijanja: 5,8 kW
Kapacitet hlađenja: 5,0 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije unutrašnje jedinice: 998×345×210 mm
Dimenzije spoljašnje jedinice: 770×288×545 mm
Ulazna struja unutrašnje jedincie : 30W
Ulazna struja spoljašnje jedincie : 1611W
Napajanje na spoljašnju jedinicu: 1pH / 220-240V / 50Hz
| U kompletu sa nosačem za spoljašnju jedinicu. | kom. | 4 |  | 0
4 | Nabavka, isporuka i montaza AL-pex cijevnog razvoda za povezivanje kondenzata iz unutrašnjih jedinica. | m. | 50 |  | 0
5 | Nabavka, isporuka i kabla PPY presjeka 5x1.5 mm2 namjenjenog za komunikaciju izmedju unutrašnjih jedinica i spoljašnjih. | m. | 50 |  | 0
6 | Nabavka materijala i izrada cjevovoda od bakarnih cijevi, za izradu cijevne instalacije za razvod freona zasplit sistem, sledećih dimenzija:
| Cu Ø6,35 | m. | 50 |  | 0
| Cu Ø9,52 | m. | 30 |  | 0
| Cu Ø12,7 | m. | 20 |  | 0
7 | Za spojni i zaptivni materijal, koljena, konzole, držače, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozetne, zidne čaure, acetilen, kiseonik i sličan materijal potreban za montažu uzima se 50% od vrijednosti cijevi. |  | 50% |  | 0
8 | Nabavka materijala i izrada izolacije cijevi, cijevnom izolacijom sa parnom branom, debljine 9 mm, proizvođača Armacell m, zajedno sa lijepkom za montažu i trakama za liepljenje spojeva. Protivpožarna klasa zapaljivosti B1. (DIN4102, JUS.U.J1.055). Plaća se po m izolacije.
| AC Ø6x9 | m. | 50 |  | 0
| AC Ø9x9 | m. | 30 |  | 0
| AC Ø12x9 | m. | 20 |  | 0
9 | Bušenje betonskog armiranog zida za prolazak bakarnog cjevovoda sa čišćenjem šuta I odvozom na deponiju. U cijenu je uračunata I sanacija proboja betosnkim malterom | kom. | 9 |  | 0
10 | Ispiranje instalacije azotom, ispitivanje na propustljivost (pritisak azota 45 bar u trajanju od 24 časa) i isušivanje vakumiranjem. | pauš. | 9 |  | 0
B. | UKUPNO KLIMATIZACIJA TEHNIČKIH PROSTORIJA |  |  |  | 0
C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Pripremni radovi koji obuhvataju:
- upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom;
- izrada dinamičkih planova;
- otvaranje gradilišta;
| - vođenje dnevnika radova, inspekcijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije. | pauš. | 1 |  | 0
2 | Završni radovi koji obuhvataju:
-učestvovanje u svim aktivnostima zaključno do primopredaje objekta;
- izrada uputstava za rad i održavanje instalacije;
| - izrada elaborata sa atestnom dokumentacijom. | pauš. | 1 |  | 0
3 | Transportni troškovi koji obuhvataju sve troškove na spoljnem i unutrašnjem transportu materijala i opreme. | pauš. | 1 |  | 0
C. | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | UKUPNO DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | 0
B. | UKUPNO KLIMATIZACIJA TEHNIČKIH PROSTORIJA |  |  |  | 0
C. | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV (21%) |  |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Miloš Dragaš dipl.ing.maš.
Licenca br. MP UP I 107/7- 622-1

## ZOP
R.br. | Tip aparata | Komada | Jedinicna cijena (€) | Ukupno (€)
1. | Ručni aparati za početno gašenje požara tip S-9 | 4 |  | 0
2. | Ručni aparati za početno gašenje požara CO2-5 | 1 |  | 0
CIJENA BEZ PDV-a: |  |  |  | 0
PDV 21%: |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
| Vrsta radova | Ukupno cijena €
A. | Gradjevinsko-zanatski radovi | 0
B. | Elektro instalacije jake struje | 0
C. | Elektro instalacije slabe struje | 0
D. | Instalacije vodovoda i kanalizacija | 0
E. | Mašinske instalacije | 0
F. | Zaštita od požara | 0
| UKUPNO | 0
SVE UKUPNO (bez PDV-a) |  | 0
PDV 21% |  | 0
UKUPNO (sa PDV-om) |  | 0